## Hoja 1
Infraestructura | Peligro/Evento peligroso | Causa | Probabilidad | Gravedad | Valoración Riesgo |  | Medida correctora o de control | Responsable aplicación/seguimiento medidas
Captación Son Palou I | Intrusismo personas | Deficiente vallado perimetral o deficiente infraestructura | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Captación Son Palou I | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Intrusismo animal por mala estanqueidad boca pozo | 2 | 16 | 32 | Punto Crítico | Adecuación boca de pozo a normativa vigente (arqueta caja de zapatos) | Responsable Servicio
Captación Son Palou I | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Arrastre de materia orgánica por agua escorrentía | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Adecuación boca de pozo a normativa vigente (arqueta caja de zaatos) | Responsable Servicio
Captación Son Palou I | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Actividad ganadera/agrícola cercana | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras/Control operacional captaciones | Responsable Servicio
Captación Son Palou II | Intrusismo personas | Deficiente vallado perimetral o deficiente infraestructura | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Captación Son Palou II | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Intrusismo animal por mala estanqueidad boca pozo | 2 | 16 | 32 | Punto Crítico | Adecuación boca de pozo a normativa vigente (arqueta caja de zapatos) | Responsable Servicio
Captación Son Palou II | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Arrastre de materia orgánica por agua escorrentía | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Adecuación boca de pozo a normativa vigente (arqueta caja de zaatos) | Responsable Servicio
Captación Son Palou II | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Actividad ganadera/agrícola cercana | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras/Control operacional captaciones | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Intrusismo personas | Deficiente vallado perimetral o deficiente infraestructura | 1 | 16 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Intrusismo animal por mal estado rejillas ventilación | 2 | 16 | 32 | Punto Crítico | Sustitución rejillas ventilación/Control diario de cloro libre residual/Control analítico | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Mal proceso de desinfección del agua | 2 | 16 | 32 | Punto Crítico | Instalación medidor en continuo de cloro libre residual/Instalación telecontrol/Configuración alarmas | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Nivel Cloro Residual Bajo ( menor 0,2 mg/l) | Mal funcionamiento bomba dosificadora hipoclorito sódico | 8 | 4 | 32 | Punto Crítico | Instalación medidor en continuo de cloro libre residual/Instalación telecontrol/Configuración alarmas | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Nivel Cloro Residual Bajo ( menor 0,2 mg/l) | Depósito almacenamiento hipoclorito sódico vacío | 4 | 4 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Nivel Cloro Residual Bajo ( menor 0,2 mg/l) | Mal funcionamiento equipo de medida in-situ | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Nivel Cloro Residual Alto (mayor 1 mg/l) | Mal funcionamiento bomba dosificadora hipoclorito sódico | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Nivel Cloro Residual Alto (mayor 1 mg/l) | Mal funcionamiento equipo de medida in-situ | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de agua por nivel bajo depósito | Mal funcionamiento sistema automático de llenado | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de agua por nivel bajo depósito | Fallo en una o las dos bombas de las captaciones | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de agua por nivel bajo depósito | Exceso de consumo por averías en la red de distribución | 4 | 4 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de agua por nivel bajo depósito | Exceso de consumo por parte de los abonados | 4 | 4 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de agua por nivel bajo depósito | Falta de corriente eléctrica en captaciones | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de presión a salida del depósito | Exceso de consumo por averías en la red de distribución | 4 | 4 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de presión a salida del depósito | Exceso de consumo por parte de los abonados | 4 | 4 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de presión a salida del depósito | Mal funcionamiento de las bombas de impulsión | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Dipòsito Son Cosme | Falta de presión a salida del depósito | Falta de corriente eléctrica en depósito distribución | 4 | 4 | 16 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Mal proceso de desinfección del agua en el depósito | 2 | 16 | 32 | Punto Crítico | Instalación medidor en continuo de cloro libre residual/Instalación telecontrol/Configuración alarmas/Control analítico | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Contaminación microbiológica (coliformes fecales, aerobios a 22ºC) | Final de red muy alejado del punto de desinfección | 2 | 16 | 32 | Punto Crítico | Instalación medidor en continuo de cloro libre residual/Instalación telecontrol/Configuración alarmas/Control analítico | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Nivel Cloro Residual Bajo ( menor 0,2 mg/l) | Mal proceso de desinfección del agua en el depósito | 8 | 4 | 32 | Punto Crítico | Instalación medidor en continuo de cloro libre residual/Instalación telecontrol/Configuración alarmas/Control analítico | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Nivel Cloro Residual Bajo ( menor 0,2 mg/l) | Final de red muy alejado del punto de desinfección | 1 | 4 | 4 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Nivel Cloro Residual Bajo ( menor 0,2 mg/l) | Mal funcionamiento equipo de medida in-situ | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Nivel Cloro Residual Alto (mayor 1 mg/l) | Mal proceso de desinfección del agua en el depósito | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio
Xarxa Consell | Nivel Cloro Residual Alto (mayor 1 mg/l) | Mal funcionamiento equipo de medida in-situ | 2 | 4 | 8 | Punto Control | Plan de vigilancia de infraestructuras | Responsable Servicio